长沙县政府采购

招标文件

采购项目名称：长沙县星沙街道社区卫生服务中心机房整体建设及旧房整体搬迁项目采购

政府采购编号：CSXZFCG—GK20190410

采购代理编号：2019-TZ016

采   购   人：长沙县星沙街道社区卫生服务中心

采购代理机构：湖南天舟招标代理有限公司

2019年 4 月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

投标须知前附表

正文

一、总则

1. 适用范围

2. 定义

3. 投标人的资格要求

4. 投标费用

5. 保密

6．组织现场考察或者召开答疑会

二、招标文件

7. 招标文件的构成

8．偏离与实质性响应

9. 招标文件的获取

10.招标文件的澄清或者修改

三、投标文件

11. 投标语言

12. 计量单位

13. 投标文件的组成

14. 投标报价

15. 投标人的资格证明文件

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

17. 投标有效期

18. 投标保证金

19. 投标文件的签署

四、投标

20. 投标文件的密封和标记

21. 投标文件的递交

22. 投标文件的修改和撤回

23. 分包

24. 串通投标行为

五、开标，资格审查和评标

25. 开标

26. 资格审查

27. 评标委员会

28. 评标

六、中标信息公布

29. 中标通知书与中标信息公布

30. 投标人询问及质疑

七、合同签订

31. 签订合同

32. 履约担保

33. 政府采购合同履行中数量的变更

八、其他规定

34. 政府采购政策

35. 招标不足三家处理

36. 招标代理服务费

37. 需要补充的其他内容

第三章 评标方法及标准

评标方法及标准前附表

正文

1. 评标方法

2. 评标程序

3. 投标文件符合性审查

4. 澄清有关问题

5. 比较与评价

6. 确定中标候选人名单

7. 编写评标报告

8. 评标报告复核

9. 停止评标

10. 重新组建评标委员会进行评标

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

1.项目管理信息

2.合同标的及金额

3.履行合同的时间、地点及方式

4.付款

5.解决合同纠纷方式

6.组成合同的文件

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

2.合同的适用范围

3.合同标的及金额

4.合同价款

5.履行合同的时间、地点和方式

6.货物的验收

7.货物包装要求

8.运输和保险

9.质量标准和保证

10.权利瑕疵担保

11.知识产权保护

12.保密义务

13.价款支付

14.伴随服务

15.违约责任

16.合同的变更

17.合同中止与终止

18.合同的转让与分包

19.不可抗力

20.解决争议的方法

21.适用法律

22.通知

23.合同生效

第三节 政府采购合同专用条款

第六章 投标文件组成

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、货物说明一览表

五、商务技术响应/偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

八、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

九、法定代表人身份证明

十、法定代表人授权委托书

十一、投标人具备投标资格的证明文件

十二、投标保证

第一章 投标邀请

湖南天舟招标代理有限公司对长沙县星沙街道社区卫生服务中心机房整体建设及旧房整体搬迁项目采购进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购项目名称、编号及预算金额

采购项目名称：长沙县星沙街道社区卫生服务中心机房整体建设及旧房整体搬迁项目采购

政府采购编号：CSXZFCG—GK20190410

委托代理编号：2019-TZ016

采购项目预算： 298.00万元

二、采购人的采购需求

| 包名 | 品目分类代码 | 品目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 采购预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、A02 2、B08 | 1、通用设备 2、修缮工程 | 见第四章采购需求 | 一批 | 298.00 |

1、采购项目需要落实的政府采购政策：（根据采购项目特点选择,以“■”代表选择）

（1）强制采购：列入财政部、国家发展改革委发布的最新一期（第二十四期）《节能产品政府采购清单》且属于应当强制采购的节能产品

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品 ■

（3）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）■

2、采购进口产品：本项目  不接受（接受或拒绝）进口产品投标。

三、投标人的资格要求：

投标人基本资格条件：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定：

1、投标人基本资格条件：

投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格审查文件：

- 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）2017年度或2018年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)复印件（公司成立时间不足一年的，提供银行资信证明）；

（3）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各提供下列材料之一:

①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月的依法缴纳税收的证明，或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明，或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月的依法缴纳社会保险的证明，或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明，或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

（4）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件（格式见投标文件组成附件1、附件2）及提供被授权代表人在投标单位近三个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件；

（5）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）、法律、行政法规规定的其他条件：无。

2、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款

3、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

4、投标人特定资格条件：无。

5、联合体投标。本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：_//_ 。

四、招标文件的获取

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录《长沙政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn）免费下载招标文件。

2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

3、招标文件的纸质和电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2019 年5 月6 日9 时00 分（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝。

2、开标时间：2019年 5月 6日 9时00 分（北京时间）。

3、开标地点（递交投标文件地点）：长沙公共资源交易中心【长沙市岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】相应开标室。

4、法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则，其投标将被拒绝。

六、招标文件公告期限：

招标文件公告期限：2019年 4月 11 日 17  时至2019 年 4 月 18  日 17 时止（5个工作日）。

七、疑问及质疑：

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购人：长沙县星沙街道社区卫生服务中心

地址：长沙县开元路

联系人：刘 兴

电话：0731—840101290

采购代理机构： 湖南天舟招标代理有限公司

地  址： 长沙市芙蓉区律政服务大楼1323-1326室

联系人： 江娜    郑健

邮 编： 410001

电  话： 0731-85118391

传  真： 0731-85118392

九、投标保证金：

1、递送投标文件前，投标人须交付投标保证金：5.9万元（人民币）。

2、缴纳时间：投标截止时间前（含），以银行到账回单为准。
3、缴纳方式：银行转账、或银行汇票，从投标人基本账户缴入到如下投标保证金托管专户。
账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户
开户行：建行长沙潇湘支行
账号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号
4、投标保证金账号获取：
4.1、投标人点击招标公告下方“我要投标”登录“长沙公共资源交易电子服务平台”，获取“投标保证金账号信息单”（可下载或打印），该信息单注明的账号为缴纳本项目（标段）投标保证金的唯一子账号，请注意保密。
4.2、投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。
4.3、投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息单准确填写银行付款账单。投标人可通过登录“长沙公共资源交易电子服务平台”，查询本单位投标保证金到账和退还情况。
4.4、对项目本次招标出现废标情况的，投标保证金退还至投标人投标保证金原缴纳账户。项目重新组织招标采购时，投标人需按规定重新获取“投标保证金账号信息单”并缴纳投标保证金。
5、未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。

十、招标代理服务费

本项目招标代理服务费： 3.0万_元，由采购人向代理机构支付，投标人投标报价中无须包含此费用。

采购人委托代理机构代理事项内容：以委托代理协议为准。

# 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第1.1款 | 采购项目 | 长沙县星沙街道社区卫生服务中心机房整体建设及旧机房整体搬迁项目采购 |
| 第2.1款 | 采购人 | 名称：长沙县星沙街道社区卫生服务中心 地址：长沙县开元路 联系人：刘兴 电话：0731—84010290 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：湖南天舟招标代理有限公司 地址： 长沙市芙蓉区律政服务大楼1323-1326室 联系人：江娜 、郑健 联系电话：0731-85118391、 85118392 |
| 第2.7款 | 采购进口产品 | ■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件：投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件（具体内容见“第二册 资格证明文件”； 2、特定资格条件：无。 3、联合体投标：本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。接受联合体投标的，应满足下列要求： // 。 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ■不组织 □ 组织，时间： 地点： 联系人： 。 |
| 第6.2款 | 投标人要求澄清招标文件的时间 | 2019年 4 月 22 日 17 时前。 |
| 二、招标文件 |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数10 项将导致投标无效。 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 2019 年 4 月11 日 17 时 00分至2019 年 4 月 18 日 17 时 00分 |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 长沙政府采购网（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn） |
| 第21.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2019 年 5 月6 日（星期 一 ）9 时 00分（北京时间） |
| 三、投标文件 |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 无 |
| 第14.5款 | 采购预算、最高限价 | 采购预算：298.00万元。 |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ■ 不要求提供 □ 已经专家论证和政府采购监管部门同意，要求提供，提交的时间： 、地点 。 1、样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见 第三章及第四章。 2、样品作为评审因素的，则不作为投标无效处理。 3、中标人提供的样品保管、封存规定：由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。 |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | □ 不要求提供 ■ 要求提供， 1、递送投标文件前，投标人须交付投标保证金为： 5.9万元（人民币）。 2、缴纳时间：投标截止时间前（含），以银行到账回单为准。 3、缴纳方式：银行转账、或银行汇票，从投标人基本账户缴入到如下投标保证金托管专户。 账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户 开户行：建行长沙潇湘支行 账号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号 4、投标保证金账号获取： 4.1、投标人点击招标公告下方“我要投标”登录“长沙公共资源交易电子服务平台”，获取“投标保证金账号信息单”（可下载或打印），该信息单注明的账号为缴纳本项目（标段）投标保证金的唯一子账号，请注意保密。 4.2、投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。 4.3、投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息单准确填写银行付款账单。投标人可通过登录“长沙公共资源交易电子服务平台”，查询本单位投标保证金到账和退还情况。 4.4、对项目本次招标出现废标情况的，投标保证金退还至投标人投标保证金原缴纳账户。项目重新组织招标采购时，投标人需按规定重新获取“投标保证金账号信息单”并缴纳投标保证金。 5、未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。 |
| 第19.1款 | 投标文件副本份数 | 资格证明文件 贰份，商务技术文件肆份。另提供投标文件电子版（★U盘）一份。 |
| 四、投标 |
| 第21.1款 | 投标文件的递交地点 | 长沙公共资源交易中心【长沙市岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】相应开标室。 |
| 第23.1款 | 分包 | □ 允许分包。分包内容： 、分包金额 和资质要求 等。 ■不允许分包 注：分包仅限于非主休、非关键性工作部分。 |
| 五、开标、资格审查和评标 |
| 第25.2款 | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 六、中标信息公布 |
| 第29.2款 | 并列情况下确定中标人的方式 | ■ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 □ 随机抽取的方式。 |
| 七、合同签订 |
| 第32.1款 | 履约担保 | ■不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为：合同金额的 / %。（最高为10%） |
| 八、招标代理费用 |
| 第36.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：_3.0万元，由采购人向代理机构支付。 |
| 九、需要补充的其他内容 |
| 第37.1款 | 其他内容 | 无 |

附页1-1

长沙市公共资源交易事前信用承诺书

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和长沙市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守长沙市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：                                 单位名称（盖章）：

年    月    日

附页1-2

投  标 承  诺  函

采购单位：

本单位参加                   组织的　                       项目（政府采购编号：               ，委托代理编号：               ）投标，所递交的投标文件中电子文件与纸质文件内容一致、完整、真实。特此承诺。如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

特此承诺。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联 系 人：

联系方式：

年    月    日

附页1-3

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司业务管理经理 | 84919503/13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053/18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238/13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839/13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897/13808436058 |
| 长沙银行 | 廖 科 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595/13707319275 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459/13875864330 |

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

## 正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.7进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。

3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以长沙市政府采购网发布的公告为准。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自长沙市政府采购网最先发布公告之日起算。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8．偏离与实质性响应

8.1除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。

9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4招标文件的电子版本，以在长沙市政府采购网站公告的为准。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11. 投标语言

12.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）分项价格表

（4）货物说明一览表

（5）商务技术响应/偏离表

（6）享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

（7）投标货物符合招标文件规定的证明文件

（8）投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

（9）法定代表人身份证明

（10）法定代表人授权委托书

（11）投标人具备投标资格的证明文件

（12）投标保证金

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.3根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。

14. 投标报价

14.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，联合体各方均应提交满足本章第3.1款规定的基本资格条件要求的证明文件，至少有一方应提交满足本章第3.1款规定的特定资格条件要求的证明文件， 同时提交联合体协议书。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。要求投标人提供样品的，应当经专家论证，由政府采购监管部门同意后，在【招标须知前附表】中明确。

投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标(如果样品作为评分因素，本规定不采纳)。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 【投标须知前附表】要求投标人提交投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

18.2 投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标人名称一致，不得以分支机构等他人名义缴纳。

18.3联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。以牵头方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.4投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

18.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标人后，中标人放弃中标的；

（4）中标通知书发出后，中标人不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）法律法规或招标文件规定的其他情形。

上款第（3）、（4）项对因严重自然灾害和其他不可抗力事件产生的情形除外。

19. 投标文件的签署

19.1投标文件正本一份,副本份数见【投标须知前附表】。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

19.2投标文件正本应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求盖章处盖投标人单位章，在签字处由投标人代表亲笔签字。投标人代表不是投标人的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。投标文件的副本应为正本的复印件。

19.3投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人代表亲笔签字确认。

19.4 不按上述要求盖章和签字的，或非本人亲笔签字的，视为无效投标。

### 四、投标

20. 投标文件的密封和标记

20.1投标文件按第一册商务技术文件分正、副本分别密封包装、第二册资格证明文件无需分正、副本一同密封包装，封套上注明“第一册商务技术文件”“第二册资格证明文件”，封口处骑缝加盖投标人单位章或由投标人代表签字。另外，电子文件单独另行密封包装，封套上注明“电子文件”，与商务技术文件正本一同密封。

20.2投标文件（包括商务技术文件、资格证明文件）封套或外包装上应标记：

（1）采购项目名称和采购代理编号，如果采购项目分标段或分包件招标的，还应注明所投标的标段或包件编号；

（2）注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；

（3）注明投标人名称和联系地址。

21. 投标文件的递交

21.1投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定投标地点。

21.2采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.3 未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），以及逾期送达（包括未送达指定地点）或者未按照本章第20.1和20.2款规定密封和标记的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收或视为无效投标。

21.4投标人应在递交投标文件的同时，一并递交【投标须知前附表】附页1-1《信用承诺书》和附页1-2《投标承诺函》（都不装入投标文件，与项目的投标文件同时分别递交，否则视为自动放弃投标）。

21.5为方便开标唱标,投标人应将招标文件中第六章投标文件的组成“商务技术文件二、《开标一览表》和三、《分项价格表》”（如有）一并另备一份单独密封，在密封袋上标明开标一览表和分项价格表字样，与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标；单独密封递交的《开标一览表》和《分项价格表》与投标文件中的表格内容不一致的，视为无效投标。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件的截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照本章第19、20、21款规定签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分，并在提交投标文件的截止时间前递交。

22.2投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

23.分包

23.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

23.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

23.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

24. 串通投标行为

24.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

24.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;

（7) 不同投标人的保证金转入同一保证金子账号（交易中心自动获取保证金账号项目适用）。

### 五、开标，资格审查和评标

25. 开标

25.1采购代理机构在提交投标文件的截止时间和本章第23.1项规定的地点组织公开开标，并邀请投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。对参加开标的投标人代表进行身份核实，组织投标人代表签到并接收投标文件，查验承诺书等未作密封要求的相关文件。

25.2 长沙市公共资源交易中心在项目投标截止时通过“投标保证金管理系统”在开标室公示各投标人投标保证金到账信息，由开标会议进行确认。

25.3 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封商务技术文件正本或开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

25.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

25.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

26. 资格审查

26.1开标结束后，采购人及采购代理机构在开标室将依照法律法规和招标文件规定对投标人的资格进行审查。

审查程序如下：

26.1.1开标结束后，请投标人离开开标室；

26.1.2招标采购单位在开标室按照政府采购法律法规和招标文件的规定对投标人进行资格审查；

26.1.3请对资格审查存在疑问的投标人法定代表人或其授权的代理人进入开标室，进行澄清说明有关疑问；

26.1.4请资格审查不合格的投标人法定代表人或其授权的代理人进入开标室，告知其资格审查情况以及相关权益；

26.1.5招标采购单位资格审查人员填写政府采购项目《资格性审查情况表》并签字确认，且承担相应的法律责任；

26.1.6投标人资格审查资料以及资格审查不合格投标人的投标文件由长沙市公共资源交易中心进行临时保管，待项目评审结束后一并封存。

26.2在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

26.3投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。

（5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

26.4合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

26.5已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

27. 评标委员会

27.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

27.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

27.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

28. 评标

28.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

### 六、中标信息公布

29. 中标通知书与中标信息公布

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人。

29.3采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，中标结果公告期限为１个工作日。

29.4采用综合评分法评审的，须公布所有合格投标人的评审得分与排序。

30. 投标人询问及质疑

30.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

30.3本章第30.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

30.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

30.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位行政公章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

30.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

30.8投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

### 七、合同签订

31. 签订合同

31.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

31.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

31.4中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

32. 履约担保

32.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.2 中标人没有按照本章第32.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

33. 政府采购合同履行中数量的变更

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他规定

34. 政府采购政策

34.1强制采购：对列入国家财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。（采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。）

34.2优先采购：对列入国家财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》《长沙市两型产品政府采购目录》的两型产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

34.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

33.4优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

34.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

34.6符合本章第34.1款、第34.2款、第34.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》、《长沙市两型产品政府采购目录》所在页（截图）。

（4）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。

（5）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（6）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

34.7投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页1-3所列金融机构和担保机构询问。

35. 招标不足三家处理

35.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

35.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

36. 招标代理委托内容及服务费

36.1招标代理委托内容：以代理合同为准

36.2本项目招标代理服务费：按【投标须知前附表】办理。

37. 需要补充的其他内容

37.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

# 第三章 评标方法及标准（综合评分法）

## 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标因素和标准 | 见附页2 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按本章正文规定修正 |
| 第5.2款 | 价格评审优惠、 | ①小型和微型企业的，给予 6 ％的价格扣除； ②给予联合体 / ％的价格扣除。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除。 |
|  | 优先采购 | ①节能产品（非强制采购）：给予/ ％的价格扣除； ②环境标志产品：给予 4％的价格扣除； ③两型产品：给予8％的价格扣除； 上述三类产品中取其中一类。 |
| 第5.8款 | 提供相同品牌产品，评审得分相同情况下，确定中标人推荐资格规定 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格。 ■ 得分相同的，报价最低的获得中标人推荐资格。得分且投标报价相同的，技术指标相对为优的获得中标人推荐资格。 □ 随机抽取方式确定。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | (核心产品为：无 （提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品） (两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价// %的，为核心产品。（也可另行规定） (多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第5.8款规定处理。 |

附页2

| 评标因素及标准 |  |
| --- | --- |
| 评标因素 | 权值 | 评标标准 |
| 报价部分 | 报价 | 30 | 以经评委会认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重。 |
|  |  |  | 根据“财政部令第87号”第六十条的规定:评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作投标无效处理。 |
| 商务部分 | 经营业绩 | 6 | 投标人有类似项目的经营业绩，每个业绩计2分，计满6分为止。（提供合同复印件，并提供原件查验，否则不计分）。 |
|  | 售后服务 | 2 | 投标人能为本项目提供本地化服务，现场服务响应承诺为4小时内抵达现场并解决问题的，计2分；4-8小时内抵达现场并解决问题的，计1分。（提供售后服务承诺书，否则不计分）。 |
|  |  | 2 | 所投超融合服务器及软件厂商设有400技术服务热线并承诺为本项目提供售后服务的，计2分。（提供400热线证明和承诺书，否则不计分）。 |
|  |  | 2 | 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书二级(含)及以上的计2分，一级计1分。(提供上述资质证书的复印件，否则不计分)。 |
|  | 质量保证 | 16 | 所投厂商的交换机产品，在近三年以来以太网交换机中国市场，按厂商销售额排名，排名1-3名的计2分，排名4-5名的计1分（提供IDC证书，否则不计分）。 |
|  |  |  | 所投产品虚拟化厂商通过公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书，计2分（提供证书复印件，否则不计分）； |
|  |  |  | 所投防火墙设备厂商具备网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），国家级计2分，省级计1分（提供证书复印件，否则不计分）； |
|  |  |  | 所投上网行为管理管理产品近三年至少曾有一年在IDC安全内容管理市场占有率排名前三的，计2分（提供IDC报告证明，否则不计分）； |
|  |  |  | 所投防火墙生产厂商，具有中国信息安全认证中心颁发《信息安全应急处理服务资质》三级以上的计2分。（提供证书复印件，否则不计分）； |
|  |  |  | 所投网络安全资产监测系统厂商具备CMMI 5级资质的，计2分（提供证书复印件，否则不计分）； |
|  |  |  | 所投UPS产品具有“CE认证”的，计2分复印件（提供证书复印件，否则不计分）； |
|  |  |  | 所投微模块管理系统软件具有供“计算机软件著作权登记证书”的，计2分（提供证书复印件，否则不计分）。 |
| 技术部分 | 整体方案 | 7 | 评标委员会根据各投标人对需求理解透彻性、全面性，功能设计的合理性，项目组织的科学性、可行性（进度计划合理性、质量保证措施等）进行综合评价，为优秀的计7分， 良的计4分，一般的计2分，无方案不计分。 |
|  | 技术参数 | 35 | 技术参数满足招标文件技术要求的，计35分。招标文件中带“▲”技术参数是重要参数项，若有不满足每项扣除3分。其他参数项，若有不满足每项扣2分。（招标文件中要求提供参数相关截图证明而没有提供的，按规定相应扣分） |
| 合计 | 100 |  |

评分因素中要提供原件查验的，无需密封，请与投标文件一同递交，超过投标截止时间不接受。

正文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按投标人综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第29.2款规定的方式确定中标人。

7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

# 第四章 技术规格、参数与要求

- 采购项目名称：长沙县星沙街道社区卫生服务中心机房整体建设及旧房整体搬迁项目采购

- 项目概况现状：

2.1项目背景

随着长沙县星沙医院（星沙街道社区卫生服务中心）新大楼建设，信息化建设的逐步深入，网上业务由单一到多元化，各类应用系统数十个，信息系统承受的压力日益增长，长沙县星沙医院旧的基础设施已经不能支撑医院远期业务，因此需要构建一个新的生产中心机房并配套高性能的基础设施，提高信息系统各项数据的处理能力和安全性，通过技术和管理互相提供支撑的确保信息系统的稳定运行。

从医院角度依据信息安全等级保护的要求，通过对医院核心信息系统的建设。充分发挥网络在医院信息系统中的应用。从技术安全阐述如何建立合理技术平台，加强安全防护对策。强调了保障网络和信息系统安全，让安全稳定的网络支撑医院走上可持续发展之路。核心业务是医院信息化建设的基础，是医院信息系统运行的平台，对医院运行效率和管理水平都有重要作用，因此创造良好信息系统安全运营环境是医院信息安全的最终目的。

2.2机房现状

截止到2018年底，医院老机房已经集中建设了以业务系统为中心的部分虚拟化服务器，包括HIS、LIS、PACS、医保接口、微信接口、财务系统等多个业务系统所在的服务器。

2.3 招标公示后，投标方可到招标方现场查看了解现有机房环境。

## 三、项目建设要求：

3.1 总体要求：

1、本项目包含中心机房建设、网络安全与数通设备采购、服务器采购以及集成服务，集成服务除负责集成本包采购的设备外，还需负责老机房设备方案、集成、协调、设备连接等工作。负责以上列明所有软、硬件设备的设计、规划、实施、连接，含线路、辅材及相关配件等。

2、本项目为医院信息网机房模块化设备集成系统提出了主要技术要求和施工要求，投标方有责任补充技术招标书中未描述的，但为保障该工程正常有效完成所需要的详细要求。投标方只有在得到招标人签发的书面项目竣工移交证书，整个项目才算完成。

3、 本项目的现场准备和配套改造由采购方另行组织实施，中标方要与采购方充分交流，紧密配合，有责任对采购方配套改造方案提出集成设备安装基本要求，依据相关技术规范提出深化设计方案，确保建设项目顺利推进，保证整体微模块机房系统（包括外围配套改造部分）在安全、稳定、高效运行，并兼顾整体效果整齐美观。

4、中标方在组织现场施工时要采取必要的防护措施，确保场内各系统安全运行。如出现由于中标方责任导致影响系统正常运行情况，由中标方承担相关损失。

5、为了保证机房IT设备运行的可靠性及业务的连续性，保障各类信息、通讯和传输畅通无阻，本次模块化机房设计需根据医院机房项目的实际情况和业务特点，必须综合考虑系统功能、系统整合、稳定性、易维护性、易管理性和今后的扩充性等问题，投标商需提供一套高可用性，高效率的整体集成设备设计方案。模块化系统的设计符合国家设计标准和行业标准，且各子系统必须统一设计，统一规划，确保了各子系统高度兼容性，并配合设备迁移。

6、如果中标方所提供的产品不符合相应的标准和规范，招标方有权要求改正，由此发生的一切费用和延误由系统承包商自行承担。

7、投标方应当切实保证维护人员的数量和素质，独立组成工作组专职负责设备的安装、调试服务，必须提供5人以上技术工程师组成项目实施团队，若中标，在未经用户书面同意前，不得随意调整项目团队成员，否则视为违反合同条款.（投标文件中提供承诺书★）。

3.2 中心机房建设主要内容

本项目中心机房建设内容包括：机房建筑与结构系统（机房环境基础装饰装修）、机房电气系统（含照明、防雷及接地系统）、机房综合布线系统（机房机房装修、配线架、信息点、设备机柜）、气体消防系统（机房消防报警、自动灭火）、模块化机房设备集成系统、网络安全设备、网络数通设备以及专业安全评估服务。

机房分为两个区域，一个是电池室区域，另外一部分是模块化机柜区域。

3.3 集成和迁移要求

在中心机房的基础设施建设完成和设备到货后，中标人必须完成设备的集成实施工作，且实施工作不能影响到现有系统与设备的正常运行：

（1）按照医院的整体要求，完成此次所有设备集成的规划设计，包括网络、设备部署、服务器的分区、虚拟化软件的安装调试，提供安装部署方案。

（2）完成所有设备的上架、上电操作。实现硬件设备间的互连，确保整个硬件平台都能正常工作。

（3）提供原厂商客户化的专业分区设计和安装实施服务，完成服务器的虚拟分区实施、操作系统的安装、与网络、存储的连接。

（4）协助软件开发商，配合应用系统提供商，部署、迁移相关应用系统和数据，协助应用的安全迁移和上线。

（5）集成方案必须具有良好的扩展性，针对未来应用压力增加之后，提供未来升级方案的建议，并详细论述扩展集成方案。

（6）集成方案须科学合理，在保证安全稳定的前提下，实现服务器之间的均衡负载，充分发挥服务器的性能。

（7）搬迁老机房设备到中心机房，完成设备的上架、上电操作。实现硬件设备间的互连，使整个硬件平台都能正常工作。

## 四、 项目清单及技术参数：

## 1、 项目采购清单

| 品目号 | 设备及服务名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器及超融合软件 | 4 |
| 2 | 防火墙 | 2 |
| 3 | 入侵防御系统 | 1 |
| 4 | 日志审计系统 | 1 |
| 5 | 上网行为管理 | 2 |
| 6 | 运维管理系统（堡垒机） | 1 |
| 7 | 核心交换机 | 2 |
| 8 | 服务器接入交换机 | 2 |
| 9 | 大楼汇聚交换机 | 6 |
| 10 | 楼层接入交换机 | 27 |
| 11 | 万兆交换机 | 2 |
| 12 | 网络资产安全监测系统 | 1 |
| 13 | 系统安全加固服务 | 1 |
| 14 | 安全策略及等级保护咨询服务 | 1 |
| 15 | 机房基础建设 | 1 |
| 16 | 系统集成服务 | 1 |
| 17 | 老机房迁移配套的辅材、配件及人工 | 1 |

## 2、各设备或服务技术规格说明及要求

## 2.1超融合服务器及超融合软件

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 超融合服务器 | 1、CPU:配置2颗英特尔至强银牌系列服务器；核心数量：≥10核；主频：≥2.2GHz； 2、内存：支持ECC，内存主频≥2400Mhz，，本次配置≥128GB内存 3、硬盘配置数目：≥2块600GB 10K SAS硬盘（或者≥2块480GB SSD硬盘），≥6块2000GB 7.2K SATA硬盘；≥1块128 GB SSD硬盘 4、配置独立的磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10 5、端口：本次配置≥4*GE端口，≥2*10GE光口（含多模模块）。 6、本次采用分布式架构，支持两副本和三副本，并配置相应的容量授权； 7、配置热插拔冗余电源，并提供配套的电源连接线。 8、为避免机房空调故障造成温度升高等情况，允许设备长期稳定运行的工作温度在5℃至45℃之间。 9、为操作方便，服务器具有中文BIOS图形管理界面。 |
| 超融合软件 | 基本要求：采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。 ▲虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 每个虚拟机都可以安装操作系统，并且操作系统可以异构。 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 能够提供性能监控功能，对资源中CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 具有Network I/O和Storage I/O的QoS控制能力。 虚拟化软件可以在线进行版本升级，不同版本之间可以相互兼容 兼容性要求：为提供更好的系统兼容性，要求与本次购买服务器、存储同一品牌。 支持Intel最新的CPU，包括Intel Ivy Bridge 和 Sandy Bridge 系列。 支持现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器以及国内自主品牌服务器等。 兼容现有市场上主流的存储阵列产品以及国内自主品牌存储等。 功能要求：支持高可用功能和在线的虚拟机迁移功能，保障业务连续性。 支持虚拟机映像文件的在线迁移。 具有合理的内存调度机制，能够实现内存的过量使用(如共享页面技术等)，保障内存资源的充分利用。 支持将多个物理机组成集群，同时支持动态资源分配功能。 每个虚拟机可以支持虚拟多路CPU技术，以满足高负载应用环境的要求。 支持基于VEB技术的分布式虚拟交换机功能，实现虚拟机之间与物理机之间的网络调度，通过分布式虚拟交换机对虚拟化集群环境进行统一的网络管理。 支持热添加虚拟CPU 和虚拟内存功能，根据需要为虚拟机部署更多CPU和内存。 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。 虚拟机不但可以通过文件系统访问存储设备，而且支持直接访问裸设备，可直接使用 如SAN、NAS和iSCSI等安装虚拟机。 4、软件许可：本次提供8颗物理CPU虚拟化许可 |

## 2.2防火墙

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 采用多核架构，设备形态1U（提供设备外观图片）； |
| 配置要求 | 配置千兆电口≥16，千兆光电复用口≥8，万兆光口≥2，千兆WAN口≥2，USB口≥2，SSL VPN用户并发数≥100，虚拟防火墙数量≥100，交流电源≥2，IPS入侵防御、AV防病毒、URL过滤等服务≥3年，原厂3年维保； |
| 性能要求 | 吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万； |
| 策略管控 | 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置； |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； |
| 协议识别 | 可识别应用层协议数量≥5000种（提供功能截图）； |
| ▲数据防泄密 | 可自定义数据泄密规则库，内置常见敏感信息的特征，如用户名、密码等，且可自定义敏感信息特征;（提供相关功能截图证明） |
| 流量控制 | 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等； |
| 策略管理 | 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议； |
| DDoS防护 | 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； |
| ▲WEB应用防护 | 支持Web扫描功能，可扫描检测网站是否存在SQL注入、跨站脚本攻击（XSS）、点击劫持、远程文件包含、路径泄露等漏洞； |
| NAT | 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等； |
| ▲智能威胁防御 | 支持与云沙箱或本地沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能； |
| 可靠性 | 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换； |

## 2.3 入侵防御系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 标准机架的专业IPS设备（非防火墙或UTM的IPS功能）； |
| 配置要求 | 配置千兆电口≥6，千兆光口≥2，业务扩展插槽≥1，交流电源≥1，IPS特征库升级服务≥3年，原厂3年维保； |
| 性能要求 | IPS检测吞吐量≥2Gbit/s，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥3万, 时延<100 µs； |
| 部署方式 | 支持透明直路部署模式、旁路部署模式； |
| 路由 | 支持静态路由、策略路由，OSFP、BGP、ISIS等路由； |
| 入侵防护功能 | 能够防范各种应用层攻击，包括但不限于：后门程序，木马程序，间谍软件，蠕虫，僵尸主机，异常代码，协议异常，扫描，可疑行为审计类等； |
|  | 能够对跨站攻击、SQL注入等WEB攻击行为进行有效防护； |
| 环境感知 | 能够感知网络环境中的客户端类型和应用，并根据环境的变化，自动调整安全策略；云端沙箱文件处理数量≥5000。 攻击特征库：≥8000 |
| 防病毒功能 | 支持对SMTP、POP3、HTTP、FTP协议实现病毒扫描检测； |
| 响应方式 | 支持日志告警、SNMP TRAP告警、会话阻断、IP隔离、防火墙联动、抓包取证等多种响应方式； |
| ▲兼容性要求 | 为保证网络兼容，要求与本次项目所投防火墙产品为同一品牌。 |

## 2.4 日志审计系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 部署模式 | 支持分布式部署与集中式（AllInOne）部署模式； |
| 配置要求 | 配置日志留存时长≥180天，2U高性能机架式硬件，至少6个千兆电口，2个USB2.0接口，1个RJ45 接口，系统运行所需硬件平台，原厂3年维保； |
| 性能要求 | 最大日志源数≥2000个，二进制会话日志均值≥250000EPS，文本日志均值不少于15000EPS； |
| 审计和分析功能要求 | 支持日志压缩存储； |
|  | 支持通过二进制会话、Syslog、Dataflow、Netflow、FTP等方式采集日志； |
|  | 支持基于攻击防范、流量监控、黑名单、地址绑定、操作命令、防火墙登录、策略命中、内容过滤等类别，对防火墙的Syslog日志进行分类； |
|  | 支持异步和细粒度的日志查询，查询条件可保存为模板，查询记录提供Excel、CSV、TXT文件导出方式； |
|  | 支持基础流量分析报表、应用流量分析报表、接口流量分析报表； |
|  | 支持对用户上网行为中的WEB访问、邮件收发、IM使用、上网时长进行统计和分析，可提供用户上网行为报表； |
|  | 支持对攻击、病毒等威胁事件的统计和分析，可提供用户威胁报表； |
|  | 系统能自动对运行过程中的故障及重要状态变化进行记录，方便管理员了解系统运行情况； |
| ▲兼容性要求 | 为保证网络兼容，要求与本次项目所投防火墙产品为同一品牌。 |

## 2.5上网行为管理

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 千兆电口≥10，千兆光电复用口≥4，硬盘容量≥500G，特征库升级服务≥3年，原厂3年维保； |
| 性能要求 | 网络吞吐量≥4.9Gbps，最大并发连接数≥191万； |
| ▲部署模式 | 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备； |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由； |
| 协议识别 | 支持主流P2P、IM、在线视频等应用识别； |
| URL过滤 | 内置URL分类库，支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配； |
| 用户行为审计 | 支持自定义关键字对象，提供多种匹配模式，匹配类型包含关键字和数字； |
|  | 支持即时通讯应用管控的精细化管理，例如微信的“所有行为”、“语音”、“发消息”、“收消息”、“登录”、“发文件”等行为，提供功能截图； |
|  | 支持收集网站访问日志，记录用户所有访问网站行为；支持收集搜索引擎日志，记录用户的搜索内容；支持收集IM通讯软件日志，记录用户登录、注销、收发消息、收发文件等行为；支持收集邮件日志，记录邮件发件人、收件人、主题、正文、附件等信息； |
| 双机热备 | 支持双机热备，支持主主模式、主备模式，支持同步配置、会话、运行状态、VPN状态、特征库，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口； |
| 配置管理 | 支持本地中文Web界面管理，支持基于SSL协议的远程安全管理； |
| ▲智能流控 | 支持在设置带宽通道策略后，根据流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率，线路空闲阈值可设置； |
| ▲兼容性要求 | 为保证网络兼容，要求与本次项目所投防火墙产品为同一品牌。 |

## 2.6 运维安全审计(堡垒机)

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 软硬件一体2U工控设备，至少6个千兆电口，2个USB2.0接口，1个RJ45 接口，自带应用发布软件；原厂3年维保； |
| 性能 | 字符型协议（Telnet、SSH、FTP、SFTP）至少支持180个并发； 图形化协议（RDP、Xwindows、VNC、http、https、AS400等）至少支持80个并发； |
| 管理功能 | 支持主动对从账号进行关联分析 支持操作内容录像回放 管理设备数量≥50台，最大扩容管理设备数量≥200台 |
| 服务要求 | 提供7×24小时电话服务； 提供专业技术人员现场安装、培训、技术支持、软件更新服务; 包含三年原厂硬件维保、软件升级 提供备机替换故障件返修服务。 |
| ▲兼容性要求 | 为保证网络兼容，要求与本次项目所投防火墙产品为同一品牌。 |

## 2.7核心交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲硬件要求 | 主控板槽位数≥2，业务板槽位数≥6； |
| ▲性能要求 | 交换容量≥86Tbps，包转发率≥26000Mpps； |
| 配置要求 | 主控板≥2，交流电源≥2，千兆光口≥48，千兆电口≥48，万兆堆叠专用端口≥8，万兆堆叠线缆（含光模块）≥4，原厂3年维保； |
| 虚拟化 | 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备； |
|  | 为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，提供权威第三方测试报告证明； |
| ▲用户管理 | 支持标准协议的MAC、802.1x、Portal等认证方式； 支持SNMP v1/v2/v3、支持RMON、支持NetStream流量统计功能 |
| 二层功能 | 支持基于VLAN和端口的MAC学习，基于源地址的MAC过滤； |
|  | 支持MAC地址≥256K，支持ARP表项≥128K； |
| ▲IP路由 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，ISATAP支持6to4隧道,支持IPv6和IPv4双栈； |
| 可靠性 | 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2； |
| 设备管理 | 支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级。 |

## 2.8 服务器接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能要求 | 交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps； |
| 硬件要求 | 配置千兆电口≥24，千兆光电复用口≥4，万兆光口≥4，业务扩展插槽≥1，原厂3年维保； |
|  | ▲配置双模块化电源，堆叠电缆 |
|  | ▲支持 USB接口及带外管理接口，支持USB接口 |
| 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； |
| IP路由 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； |
|  | ▲支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）（提供截图证明） |
| 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； |
| 纵向虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制； |
| 可靠性 | 支持G.8032以太环保护协议； |
| 管理维护 | 支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理； |
| ★兼容性要求 | 为保证网络兼容，要求与本次项目所投核心交换机产品为同一品牌。 |

## 2.9 大楼汇聚交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能要求 | 交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps； |
| 硬件要求 | 配置千兆电口≥24，千兆光电复用口≥4，万兆光口≥4，业务扩展插槽≥1，原厂3年维保； |
|  | ▲配置双模块化电源，堆叠电缆（提供截图证明） |
|  | ▲支持USB接口及带外管理接口，支持 USB接口（提供截图证明） |
| 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； |
| IP路由 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； |
|  | 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） |
| 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； |
| 纵向虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制； |
| 可靠性 | 支持G.8032以太环保护协议； |
| 管理维护 | 支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理； |
| ★兼容性要求 | 为保证网络兼容，要求与本次项目所投核心交换机产品为同一品牌。 |

## 2.10 楼层接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能要求 | 交换容量≥336Gbp，包转发率≥126Mpps； |
| ▲配置要求 | 配置千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，原厂3年维保； |
| 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF； |
| 虚拟化 | 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，并且支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； |
|  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制； |
| ▲安全性 | 支持PKI,支持EAD, 支持IP Source Guard；（提供截图证明） |
| ▲用户认证 | 支持802.1X认证,支持基于端口的认证和基于MAC的认证,支持Guest VLAN,支持TRUNK端口认证,支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN（提供截图证明） |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环网协议； |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON； |
| ★兼容性要求 | 为保证网络兼容，要求与本次项目所投核心交换机产品为同一品牌。 |

## 2.11万兆交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲性能要求 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps； |
| ▲配置要求 | 配置万兆光口≥24个，40G光口≥2个，业务扩展插槽≥2，交流电源≥1，万兆多模光模块≥12，原厂3年维保； |
| 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； |
| IP路由 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； |
| 虚拟化 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； |
|  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； |
| 横向虚拟化 | ▲支持通过标准以太网接口进行堆叠（提供截图证明） |
|  | ▲支持本地堆叠和远程堆叠（提供截图证明） |
| 端口聚合能力 | 支持10GE端口聚合（提供截图证明） |
|  | 支持40GE端口聚合（提供截图证明） |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法； |
| 可靠性 | 支持G.8032以太环保护协议； |
| ★兼容性要求 | 为保证网络兼容，要求与本次项目所投核心交换机产品为同一品牌。 |
| 千兆多模光模块 | 配置24个千兆多模光模块，SFP类型，波长850nm，最大传输距离0.55km，LC类型接头 |

## 2.12网络资产安全监测系统

| 指标项 | 指标子项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 性能要求 | 并发任务数量 | ≥50个任务并发 |
| 网络构架 | 设备构架 | 数据收集探针设备：带宽性能至少1Gbps，单电源，1U机架式， 至少具备4千兆电2千兆光口。 |
|  |  | 安全检测平台设备：分析日志存储时长900天以上，存储空间不小于14T，单电源，1U机架式，至少具备6千兆电口。 |
|  | 扫描方式 | 支持直接扫描， |
|  |  | 支持对多个扫描任务并发执行，支持多任务自动调度；单个任务允许扫描的最大扫描范围不小于一个B类网段。 |
|  | 流量控制 | 支持网卡限速，防止扫描消耗过多带宽 |
| 主机检测能力 | 主机漏洞数量 | ≥ 9000个 |
|  | 检测漏洞类型 | 支持Windows/Linux等操作系统漏洞检测 |
|  |  | 支持IIS/Apache/Nginx等Web服务器漏洞检测 |
|  |  | 支持MSSQL/MySQL/Oracle/DB2等数据库漏洞检测 |
|  |  | 支持FTP/EMAIL/DNS/网络设备漏洞检测 |
|  |  | 支持虚拟化漏洞、常用应用软件漏洞检测 |
|  | 操作系统指纹识别 | 自动判断被扫描主机的操作系统类型及版本 |
|  | CVE/CNNVD编号显示 | 支持显示CVE/CNNVD漏洞编号 |
|  | ▲可利用漏洞提示 | 支持可利用漏洞提示，将能够获取服务器权限的漏洞专门提示,并支持显示漏洞可利用性,便于管理员立刻锁定资产脆弱点 |
|  | ▲主机登陆扫描 | 支持Windows、SSH、telnet、明文协议的登陆扫描，登陆到相应的系统中进行 |
|  | ▲违规访问检测 | 能够针对IP组，服务，访问时间等策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单（哪些访问逻辑是正常的）和黑名单（哪些访问逻辑肯定是异常的）两种方式（需提供截图证明） |
| Web检测能力 | Web漏洞数量 | ≥ 7000个 |
|  | 协议支持 | 支持WEB 2.0扫描 |
|  |  | 支持HTTP/HTTPS协议 |
|  | 验证性扫描 | 支持对SQL注入、XSS攻击、文件包含类等漏洞在扫描结果中有验证性，给予管理员漏洞存在性、可利用性以及漏洞利用方式的提醒 |
|  | 紧急漏洞扫描 | 支持紧急漏洞扫描, 通过近期热门的高危漏洞库，对全网进行安全检查 |
|  | ▲Web漏洞检测能力 | 支持Owasp TOP10定义的SQL注入/XSS跨站/命令执行/目录遍历/上传漏洞等检测 |
|  |  | 支持表单弱密码检测、CMS类型识别 |
|  | ▲防敏感数据泄 | 支持敏感数据泄密功能检测能力，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤 |
| 弱密码检测能力 | 协议类型 | 支持检查3389（RDP远程桌面）弱密码(提供截图证明) |
|  |  | 支持检查FTP/SSH/TELNET/MSSQL/MYSQL/ORACLE/SMB/VNC弱密码 |
|  | 自定义字典 | 支持字典编辑与字典上传 |
| 系统安全基线审计 | 浏览器安全基线审计 | 提供IE 8 -IE11系列，Chrome，Firefox的CIS标准安全基线审计功能，输出“安全基线检查报告”将显示相关IE版本、浏览器安全设置，脆弱性评估，安全隐患、并提出响应的安全性建议信息。 |
| 报表功能 | 报表类型 | 支持领导报表和详细报表: 领导报表查看任务的总体数据情况;详细报表查看漏洞类型统计与详细信息、解决方案输出(提供截图证明) |
|  | 输出格式 | 支持将生成的报表以HTML、PDF等通用格式输出 |
| 系统管理功能 | 多用户 | 支持多用户配置，可以控制每个用户的扫描目的IP，扫描迸发，并且管理员可以对所有用户的扫描任务进行管理 |
|  | 审计功能 | 提供审计功能，能够对登录日志、操作日志和异常报告进行记录和查询。 |
|  | 备份机制 | 提供备份恢复机制，能够对扫描结果、日志、扫描模板、参数集等配置文件进行导出操作； |
| 日志系统 | 日志类型 | 系统日志、审计日志 |
|  | 日志导出 | 扫描结果支持日志导出到外部服务器 |
| 升级管理 | 漏洞库升级 | 支持漏洞库在线升级方式，可按计划执行自动升级；产品同时应支持手动升级方式，可利用已经下载的升级包实现升级。(提供截图证明) |

## 2.13 系统安全加固服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1.操作系统安全加固 包括：检查系统补丁、停止不必要的服务、修改不合适的权限、修改安全策略、检查账户与口令安全、开启审核策略、关闭不必要的端口等； 2.应用系统（WEB系统、数据库）安全加固 包括：对要使用的操作数据库软件（程序）进行必要的安全审核，使用安全的密码、账号策略，加强日志的记录审核，修改默认端口，使用加密协议，加固TCP/IP端口，对网络连接进行IP限制等； 3.网络设备安全加固 包括：禁用不必要的网络服务、修改不安全的配置、利用最小特权原则严格对设备的访问控制、及时对系统进行软件升级等。 |

## 2.14安全策略及等级保护咨询服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 根据《信息系统安全等级保护基本要求》在环境管理、资产管理、介质管理、设备管理、监控管理和安全管理中心、网络安全管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理等方面提出了要求。在现有的系统运维管理制度的基础上，对照《信息系统安全等级保护基本要求》进行查漏补缺，以达到标准合规。 |

## 2.15 机房基础建设

## （一） 机房建筑与结构系统

1）电子信息系统机房的组成应根据系统运行特点及设备具体要求确定。

2）统一规划，合理布局，计算机系统设备分区明确，满足机房管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装维护的要求。

3）在机房进户门和集中操作间进户门安装门禁管理系统，控制和管理工作人员出入，以增强安全防范和管理能力。

4）根据大楼框架结构、承重能力，将重载设备设在靠近大梁方位。

5）主机房区域内主要通道净宽不应小于 1.5m。

6）面对面布置的机柜正面之间的距离不宜小于 1.2m。

7）背对背布置的机柜背面之间的距离不宜小于 1.0m。

8）	机柜侧面需要维修测试时，与墙体之间的距离不宜小于 1.2m。

9）	成行排列的机柜，其长度超过 6m 时，两端应设有出口通道；当两个出口通道之间的距离超过 15m 时，在两个出口通道之间还应增加出口通道。出口通道的宽度不宜小于 1m，局部可为 0.8m。

10）机房顶面

采用铝合金微孔吸音板吊顶吊顶方式，原顶面作防尘防潮处理。

11）机房地面

地面采用用陶瓷面抗静电活动地板，规格：600×600×35mm。应选用防静电性能稳定、外型尺寸精度高的防静电地板。 地板与地板之间不能有明显缝隙和突起，应十分平稳，不得晃动，地板支架要接地。原地面作防尘防潮处理，精密空调下空地面作防水处理，并设置挡水坝及设置一地漏。机房区域内空调设备、UPS、配电柜和服务器机柜等设备下空地面采用槽钢和角钢等材料制作金属承重支架。

12）墙、柱面

机房内墙、柱面刷白色墙面乳胶漆。

## （二）机房电气系统

## 1、 机房配电

1）机房供电级别

机房供电按计算机设备、计算机辅助设备、机房环境设备及照明等分别采用一、二、三类供电：

	一类供电的设备，需建立不停电供电系统；

	二类供电的设备，需建立带备电供电系统；

	三类供电的设备，按一般用户供电考虑。

(1)  一类供电的区域和设备

	机房区计算机设备(如服务器)

	机房区计算机外部设备(如网络通讯设备)

	机房区安防监控设备(如门禁、消防设备)

	机房区应急照明

(2)  二类供电的区域和设备

	机房区精密空调设备；

	机房区计算机外部设备；

	机房区和辅助区照明。

(3)  三类供电的区域和设备

	机房区新风设备；

	机房区及辅助区维修和日常用电。

2）机房供配电主要技术要求

	机房用电负荷等级及供电要求应根据机房的等级，按现行国家标准《供配电系统设计规范》要求执行，并保证供电质量。机房供配电系统应为电子信息系统的可扩展性预留容量。确定不间断电源系统的基本容量时应留有余量。机房内动力设备与电子信息设备应由不同回路配电。电子信息设备的配电应采用专用配电箱（柜），专用配电箱（柜）

应靠近用电设备安装。专用配电箱（柜）宜配备浪涌保护器，电源监测和报警装置，并应提供远程通信接口。

	机房内配电线路应采用阻燃铜芯电缆，电缆应沿线槽、桥架或局部穿管敷设。

	主机房照明设计照度不低于 500Lx，其他区照度不低于 300Lx。机房内无眩光，眩光限制等级为Ⅰ级；其他区域可以有轻微眩光，眩光限制等级为Ⅱ级。	应急照明设计照度不低于 50（30）Lx。

   电子信息系统机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位连接并接地。保护性接地和功能性接地宜共用一组接地装置，其接地电阻值应按其中最小值确定。

	电子信息系统机房的防雷和接地设计，应满足人生安全及电子信息

系统正常运行的要求，并应符合现行国际标准《建筑物防雷设计规范》和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的有关规定。

3）机房供配电其他要求

	电源线路采用 ZR-YJV 或 ZR-BVR,ZR-BV 型铜芯阻燃电缆(线)。	电源相线、零线、保护接地线、直流工作接地线等各种不同类电线采用不同颜色做标志。电源线路敷设均穿钢管保护，不同回路不同电压的线不能穿在同一管内，管内穿线总面积不超过截面积的 40%，管内无接头。

	机房内的电力电缆桥架（或线槽）在地板下敷设，电力电缆桥架（或线槽）留有不少于 30％的可用预留扩容空间。

	电气装置的安装须整齐、牢固、正确、标志明确、外观良好、内外清洁，台座必须安装牢固。接线盒（箱）内无残留物，盖板整齐，同类设备安装高度一致。

机房供配电线路设计

4）线路设计技术要求

(1)  机房所有电缆均安装在线槽内，或镀锌管、金属软管穿线加以保护，线槽、线管、金属底盒的连接处采用跨接线与地线可靠连接。

(2)  机房内所有线缆均采用 ZR-YJY  或  ZR-BVR  系列铜芯线缆。线缆起始端至末端的中间无接头。

(3)  所有线缆起始端采用压接端子连接。

(4)  电源相线、零线、保护接地线、直流工作接地线的色标应不相同。

(5)  线槽内线缆敷设，线缆必须整齐摆放；市电、UPS 电源同一线槽内敷设时，分层摆放。

(6)	管内穿线总面积不超过管内截面积 40％。

(7)	不同电压的线不能穿在同一管内，插座底盒均采用金属底盒。

(8)	机房顶部安装线路的线槽或线管必须采用金属构件吊挂安装。

(9)  机房彩钢板护内、地板下安装线路的线槽或线管必须采用金属构件固定安装。

5）机房线缆设计

动力配电柜采用 ZR-YJV4×25+1×10、UPS ， 设备采用 ZR-YJV3×4电缆；精密空调电源线缆采用 ZR-YJV5×10 电缆，新排风电源线缆采用 ZR-YJV3×4  电缆；网络核心交换机柜内电源线缆采用 ZR-YJV-3×4  电缆，市电、UPS  PDU电源插座线缆采用ZR-YJV3×4 电缆；照明电源线路采用 ZR-BVR-2×2.5 电缆，消防、安防电源线路采用 ZR-YJV-3×2.5  电缆。

6）机房照明和应急照明设计

根据规范要求，主机房照明设计照度不低于 500Lx，其他区照度不低于300Lx。机房内无眩光，眩光限制等级为Ⅰ级；其他区域可以有轻微眩光，眩光限制等级为Ⅱ级。应急照明照度≥30Lx。主机房通道疏散照明的照度值不应低于 5Lx，其他区域通道疏散照明的照度值不应低于 0.5Lx 照明分类机房工作照明，由市电供电；机房应急照明分两个部分：一是市电断电后为机房临时应急照明，是由机房 UPS 供电；另外是疏散照明，由疏散照明灯具自带电源供电。出口指示灯由市电插座取电，在紧急状态下引导人员疏散。

## 2、 防雷接地

为了保证数据机房内各种设备的安全，机房内设置四种接地形式，即：计算机直流工作地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地。计算机直流工作接地： 用来保护计算机、服务器、网络设备等。交流工作接地：电源系统的工作地，根据《民用建筑电气设计规范》中各种接地形式来将整个系统中的中性线（N）接地。安全保护接地：是指将高低压电气设备之非带电金属部份接地。此非带电金属部份包括： 金属导线管、金属线槽、电缆之金属装甲、出线匣、电动机框架、变压器外壳（ 干式变压器除外）、断路器之装甲保护箱、电动机操作器等金属外箱及各种电气设备之金属外箱。

防雷保护接地：建立联合共用接地系统，形成等电位防雷体系，将建筑物的基础钢筋（包括桩基、承台、底板、地梁等），梁柱钢筋，金属框架，建筑物防雷引下线等连接起来，形成闭合良好的法拉第笼式接地，将建筑物各部分的接地（包括交流工作地，安全保护地，直流工作地，防雷接地）与建筑物法拉第笼良好连接，从而避免各接地线之间存在电位差，以消除感应过电压产生。国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（局部修订条文）明确规定，各防雷区交接处，必须进行等电位联结；尤其建筑物内的计算机房等弱电机房，遭受直击雷的可能性比较小，所以在此处除采取电涌保护器进行感应雷防护外，还应采用等电位联结方式来进行防雷保护。

- 设计标准及要求

机房用电负荷等级及供电要求应根据机房的等级，按现行国家标准《供配电系统设计规范》要求执行，并保证供电质量。电子信息系统机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位连接并接地。保护性接地和功能性接地宜共用一组接地装置，其接地电阻值应按其中最小值确定。电子信息系统机房的防雷和接地设计，应满足人生安全及电子信息系统正常运行的要求，并应符合现行国际标准《建筑物防雷设计规范》和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的有关规定。

计算机机房应采用四组接地，即：

1）交流工作接地，接地电阻值≤4 欧姆；

2）安全保护接地 PE，接地电阻值≤4 欧姆；

3）计算机直流接地 TE，接地电阻值≤1 欧姆；

4）防雷接地，接地电阻值≤4 欧姆。

- 接地系统设计

本次接地系统按照共用综合接地，各系统独立引接地干线的方式设计。本机房设置三套接地系统。一是机房内的等电位系统，包括静电泄漏、设备外壳和金属构件的等电位连接，均通过接地干线汇集到动力配电柜 PE 排；二是计算机设备工作接地，由大楼总接地汇流排引专线到机房 UPS 输出配电柜的 N'排；三是机房设备专用接地，由大楼总接地汇流排引专线到机房UPS 输出配电柜的 G 排。综合接地可利用大楼原有接地装置（接地电阻值必须小于 1 欧），接地母线可采用 BVR-35mm2 铜芯电缆线引入信息机房内。

- 机房等电位接地

在机房内防静电地板下及吊顶内设置等电位连接体，机房内形成一个法拉第笼接地网。其他接地系统，包括弱电接地、保护接地、防静电接地等，都采用等电位网做为保护接地网。

本案根据规范要求，在机房防静电地板下设计采用 30×3mm 的扁铜，敷设机房设备闭合接地汇集环。机房内设备机柜、精密空调、 UPS  电源等设备的金属外壳可采用BVR-6mm2 的铜芯线接到接地铜排上，配电柜 PE 采用 BVR-10mm2 的铜芯线直接接到接地铜排上。机房内所有正常工作而不带电的金属龙骨或金属外壳（如机房内的金属门窗、金属吊顶、金属墙面、防静电地板支撑架、金属支架和设备机柜等）可采用 ZR-BVR-4mm2 的铜芯电缆线连接到接地铜排上。

- 电源防雷器设计

为防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备，本方案按照规范要求，机房供电系统设置防雷保护装置。

机房第一级防雷保护器，设计采用限压型过压保护器，安装在机房市电分配柜输入端。

机房第二级防雷保护器，设计采用限压型过压保护器，安装在机房动力配电柜及 UPS 输出配电柜输入端。

为了确保机房网络设备运行安全，考虑从 UPS  电源配电柜到用电的主机及网络设备之间有一定距离，为进一步降低残余浪涌电压和吸收高频干扰，机柜设备电源输入端安装带防雷模块的 PDU 电源接线单元。

- 防雷器特点

1)  响应速度快，系统响应速度为 25 纳秒以下。

2)  模块化设计，可热插拔，可以不断电在线检查、更换。

3)  具有脱扣保险能力，保证核心器件老化时自动与电网脱离避免漏电造成火险的发生。

4)  具有热容和过流保护功能，通过远程报警接口可提供远程监控。紧凑设计，节省安装空间。

说明：机房接地施工前，先对大楼综合接地极进行测试，如不能满足机房接地要求，必须重新补打接地装置满足机房接地需求。

## 3、 新风系统

1）机房新风量设计规范要求

机房的空气含尘浓度，在静态条件下测试，每升空气中含尘浓度大于或等于 0.5μm 的尘粒数应少于 18000 粒；按工作人员计算，新风量每人 40M3/h；机房空气量循环次数标准应大于 2～3 次/h；应占空调系统室内总循环风量的 5%；维持室内正压所需风量。

2）新风系统设计方案

a.按机房设计规范，新风要求：

  - 每人新风量应为 40～60m3/h；

  - 机房内空气循环量大于 2～3 次/h；

  - 室内总循环风量的 5%；

  - 室内保持正压所需要的风量。

b.新风量不得少于以上中任一数值，同时要考虑到在使用一段时间后新风

机过滤效率下降因素。

c.机房新风设置初效、中效、亚高效三级过滤，保证机房内洁净度。初效、

中效过滤器安装于新排风室外窗上，并配装防雨百叶风口。新风机内部

具有亚高效过滤器。

d.主机房选用预制冷型柜式新风机 1 台，新风量为 800m3/h。

e.机房区域新风采用镀锌钢板管道取风。管道规格：300×300mm。

f.新风风管及安装辅材应选用阻燃材料或难燃 B1 级材料。

g.管道安装 1 套新风防火阀。

因此机房专用空调要求有新风机组对进入机房内的新风进行内外气温平衡、灰尘过滤等预处理，减轻专用空调的负担。

参数要求：

| 外形尺寸 | mm（l×w×h） | 800×520×400 |
| --- | --- | --- |
| 用电要求 |  | 220V 50Hz 三芯 |
| 功率 | W | 145 |
| 噪音 | Db（A） | 47 |
| 风量 | m3/h | 800 |
| 过滤效率 | % | 95 |
| 余压 | Pa | 60 |
| 新风口尺寸 | mm（w×h） | 400×300 |
| 送风口尺寸 | mm（w×h） | 300×200 |

## （三） 机房综合布线系统

1)系统目标：

机房内综合布线的信息出口，采用国际标准的 24 口模块配线架，使任意信息接入点能够插接不同类型的终端设备。系统结构合理、安全可靠、抗干扰能力强，可容易地发现和排除网络线路故障。系统构造应采用模块化设计，使用标准件等成熟设备。系统要保留一定的可扩展余地，能方便地进行设施扩充安装。机房综合布线有防雷、抗干扰、接地等措施。

综合布线线缆应采用金属桥架和电线管敷设，金属桥架和电线管必须可靠接地，并与强电金属桥架和电线管保持合适的距离以避免干扰。

2)产品选择

采用知名品牌六类非屏蔽产品，能充分满足用户的需要。要求采用国际 EIA/TIA 标准六类器件产品配置。对于计算机网络系统， EIA/TIA-568  标准六类器件均支持计算机网络领域的最新技术。既可满足传统技术系统传输的需要，又可支持目前和将来的新技术的发展要求。

3） 机房内管路线槽敷设要求

根据布线系统的穿线工艺，线槽内截面尺寸应大于所穿线缆截面积之和的 3 倍，信息机房内全部采用开放式金属钢网桥架机柜上方敷设。为确保线路的安全，应使管线有良好的接地端。金属线槽、金属管、电缆桥架及各配线机柜均需整体连接，然后接地。

## （四） 机房气体消防系统

采用无管网七氟丙烷（HFC-227ea、FM-200）全淹没灭火系统。符合 DBJ15-23-1999《七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体灭火系统设计规范》及 ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求，要求性能可靠，操作简单，环保良好等特点。

- 控制方式

本系统主要有自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式。

（1）自动控制方式：本灭火控制器配有感烟火灾探测器和定温式感温火灾探测器。控制器上有控制方式选择锁，当将其置于“自动”位置时，灭火控制器处于自动控制状态。当只有一种探测器发出火灾信号时，控制器即发出火警声光信号，通知有异常情况发生，而不启动灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置灭火时，可按下“紧急启动按钮”，即可启动灭火装置释放灭火剂，实施灭火。当两种探测器同时发出火灾信号时，控制器发出火灾声、光信号，通知有火灾发生，有关人员应撤离现场，并发出联动指令，关闭风机、防火阀等联动设备，经过一段时间延时后，即发出灭火指令，打开电磁阀，启动气体打开容器阀，释放灭火剂，实施灭火；如在报警过程中发现不需要启动灭火装置，可按下保护区外的或控制操作面板上的“紧急停止按扭”，即可终止控制灭火指令的发生，不启动灭火装置，释放灭火剂，实施灭火。

（2）手动控制方式：将控制器上的控制方式选择锁置于“手动”位置时，灭火控制器处于手动控制状态。这时，当火灾探测器发出火警信号时，控制器即发出火灾声、光报警信号，而不启动灭火装置，需经人员观察，确认火灾已发生时，可按下保护区外或控制器操作面板上的“紧急启动按钮”，即可启动灭火装置，释放灭火剂，实施灭火。但报警信号仍存在。无论装置处于自动或手动状态，按下任何紧急启动按扭，都可启动灭火装置，释放灭火剂，实施灭火。同时控制器立即进入灭火报警状态。

（3）应急机械启动工作方式：用于控制器失效时，当职守人员判断为火灾时，应立即通知现场所有人员撤离现场，在确定所有人员撤离现场后，方可按以下步骤实施应急机械启动；

1 手动关闭联动设备并切断电源。

2 打开对应保护区选择阀。

3 成组或逐个打开对应保护区储瓶组上的容器阀，即刻实施灭火。

（4）紧急启动/停止工作方式：用于紧急状态。情况一，当职守人员发现火情而时气体灭火控制器未发出声光报警信号时，应立即通知现场所有人员撤离现场，在确定所有人员撤离现场后，方可按下紧急启动/停止按钮，系统立即实施灭火操作；情况二，当气体灭火控制器发出声光报警信号时并正处于延时阶段时，如发现为无报火警时可立即按下紧急启动/停止按钮，系统将停止实施灭火操作避免不必要的损失。

## （五） 模块化机房设备集成系统

1、整体模块化机房要求

为确保整体性与兼容性，便于统一管理、售后维护、产品升级，投标方所提供的模块化产品（空调、UPS、配电柜、PDU、IT机柜、冷热通道）必须满足国家现行的规范和标准，且要求提供同完整的同一品牌解决方案。机房采用模块化集成架构设计，支持IT负载功耗不低于16kW，机柜为19英寸标准机柜，可实现多个机柜的快速并柜，在机柜内形成封闭的冷热通道，而无需附加部件。模块化系统包括内容为：机柜系统(综合配电柜、IT设备柜)、供配电系统、制冷系统、综合布线系统、智能监控系统（监控配电、温湿度、烟感、漏水）等。模块化数据中心可以成为独立数据机房单元，同时可以与下一级机房实现联网通信。

- 供电系统要求

微模块综合柜内采用专业防雷产品，市电输入为二级，配电柜输出、UPS输出、PDU设计为三级防雷；铺设的线缆和安装控制开关必须贴标签，两端相对应，表明用途。

- 模块化机房主要设备技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 模块化机房技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 一、机柜及冷通道 |
| 1 | 机柜 | 1、机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U； 2、有脚轮尺寸：600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)机柜具有调平支脚可调节机柜的水平度； 3、颜色统一采用G150黑色，材料全部采用SPCC优质冷轧钢板；非承重部件材料厚度≥1.2mm；承重部件材料厚度≥1.5mm；设备安装方孔条材料厚度≥2mm； 4、机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于110°。后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开； 5、采用专用的机柜并柜连接件，并柜点设置在机柜门框上，可支持无需拆卸机柜门的情况下实现机柜快速并柜功能，节省人力成本，快速部署； 6、配套的轻载滑道、固定托盘、假面板、理线架、PDU等附件 7、机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。机架前门立柱需要有具体U数标示； 8、为保证承重要求，机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度不小于1.0mm。要求静态承载能力不小于1800kg，动态承载能力不小于1000kg，并提供国家权威部门出具的检测报告。 9、 满足YD5083-2005《电信设备抗震性能检测规范》。并提供《信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心》出具的检测报告，要求满足9烈度抗震要求；提供上述资质证书的复印件； |
|  | 冷通道 | 1、含控制天窗，翻转天窗，平顶天窗，推拉门，线槽（强弱电线槽）等辅材；机柜整体安装为冷通道封闭形式，密闭冷通道内部宽度不小于1.2米； 2、密闭冷通道的天窗组件应能支持自动或手动开启，以满足消防需要，便于维护； 3、冷通道前后端门应采用门禁控制推拉门（门禁系统采用指纹+刷卡+密码方式并存）； 4、天窗、控制天窗、端门、端门门禁、封板等整体封闭组件机柜顶上配备强、弱电走线槽，系统同时支持上下两种走线方式； 5、微模块采用整体10英寸触控显示屏，能统一监控显示微模块内UPS、配电、空调、温湿度、动环管理平台等关键参数； 6、密封通道由天窗、端门与机柜连接组合而成。天窗采用平顶结构，两端控制天窗可安装摄像头、温湿度烟雾三合一传感器、通道照明及预留消防喷头深入孔等，中间天窗可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。 7、天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。密闭天窗主要用于模块通道的密封。密闭天窗分控制天窗、旋转天窗、平顶天窗三种； 8、、天窗执行器控制电磁锁打开旋转天窗，烟感安装在通道顶部，与天窗控制器连接； 9、当天窗控制器接收到火灾告警信号，控制电磁锁开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统； 10、天窗应采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%； 11、走线槽分为信号线走线槽和电源线走线槽，分别用于信号线和电源线的走线。 走线槽由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。 12、门板应采用整块钢化玻璃或铝型材镶嵌钢化玻璃形式。采用整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度；如采用铝型材镶嵌钢化玻璃结构的，其门板铝型材厚度应不小于1.5mm，玻璃厚度不小于8mm，玻璃镶嵌面积应不小于端门面积的60%，以保证通道内的良好可视性。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。 |
| 二、供配电系统 |
| 1 | 一体化UPS | ▲1.采用在线式双路一体化（或是机架式模块化）UPS 1台，UPS为模块化UPS，为N+1供电，本期单台UPS配置容量不小于75KVA，后期可以扩容不小于150KVA。功率模块、旁路模块、控制模块均支持在线热插拔。一体化UPS主机采用（9寸以上）LCD中文触控显示屏，能统一监控UPS及各输入输出配电参数，能够侦测配电柜每一路触点部位温度、电压、电流。配电接线端子松动、接线极柱氧化、接触不良等配电柜异常或故障时提前发出预警。 2.UPS主机柜内集成市电输入、空调输入、照明输入、UPS输入、维修旁路、输出总开关、集成不少于48路智能IT负载输出开关。3. 输入端不小于5KA防雷 4. 单个UPS功率模块容量≥25KVA 5. 输出功率因数≥0.99，系统效率≥95% 6. 电源延续性：零切换时间 7. 输入电压：140V~480V 8. 输出过载：150%负载1min后转旁路 9. 输入电流谐波分量THDi：<3%(线性满载条件下）。 |
| 三、制冷系统 |
| 1 | 精密空调 | 1.精密空调安装在机柜当中，采用水平送风方式，支持深度及高度可调节，以保持和机柜搭配的美观度安装需要。 2.单台精密空调总冷量≥25kw，显冷量≥25kw，风量≥5000m3/h； 3. 室内风机和风机电源模块在线维护，更换无需停机 4.精密空调室外机风机驱动采用变频调速器，可实现10%-100%的调速；换热器采用波纹翅片式，可有效防止开窗翅片的积灰脏堵问题，提高机组性能和可靠性；室外机框架采用采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境； 5.机组标配≥3个内置温度传感器和1个温湿度传感器，实时监控高度方向上的温度信号，精确控温； 6.精密空调采用电子膨胀阀，并自带备用电源模块，当整机掉电后，可保证电子膨胀阀正常关闭； 7.具有≥7英寸的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互； 8.精密空调机组具备宽电源制式：380/415V±10%，3PH+N+PE，50/60Hz电源； 9.精密空调机组启动电流小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击； 10.机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理； 11.行间空调应采用环保型冷媒作为制冷剂。 12.行间空调尺寸为宽300mm，深 1100mm，高2000mm。 ▲13.行间空调风量不小于5000 m3/h，制冷量不小于25kW。工况：回风干球温度不高于 37℃（相对湿度24%)。要求提供第三方权威机构检测报告。 ▲14.压缩机系统应采用高能效的直流变频压缩机。 ▲15.室外机要求采用抗腐蚀和锈蚀能力强的铝合金或全不锈钢材料制造。要求提供机组照片验证。 ▲16.行间空调有防止过热功能，确保制冷系数在较低的室外温度下有所提升。 17.精密空调机组启动电流小于额定电流，减少空调启动对上层电网造成的冲击。 18.室外风机驱动应采用变频调速器，室外风机调速范围要求在10%-100%。 |
| 四、动力环境监控系统 |
| 1 | 微模块内部动环硬件 | 动环系统硬件如数据采集器、摄像头、门禁执行器、密码刷卡指纹门禁机、水浸传感器、多功能传感器、智能插座、照明系统-LED灯、显示屏等； 1.数据采集器：支持两路交流输入，具备本地存储功能，固态硬盘≥2G，支持Default一键复位，恢复默认IP地址，支持蜂鸣器现场告警，支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天，支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，RS485接口，AI/DI/DO接口，48V和12V电源输出。 2.动环系统硬件如数据采集器、摄像头、门禁执行器、刷卡门禁机、水浸传感器、多功能传感器、智能插座、照明系统-LED灯、显示屏等； |
| 2 | 微模块内部监控线缆 | 满足监控系统的线缆 |

## （六）机房基础建设各明细清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）机房基础设备 |
| 1 | 墙面处理 | 含边缝填补、防尘防潮漆、乳胶漆、防火泥填缝等 | m² | 140 |
| 2 | 砖隔墙（封窗） | 轻质砖封窗 | m² | 15 |
| 3 | 新砌砖墙（封窗）抹灰 | 专用砂浆抹灰 | m² | 15 |
| 4 | 新砌砖墙（封窗）墙面处理 | 含边缝填补、两面腻子粉、防尘防潮漆、乳胶漆、防火泥填缝等 | m² | 15 |
| 5 | 机房吊顶 | 铝扣板600*600mm(含角线,龙骨) | m² | 50 |
| 6 | 陶瓷面防静电地板 | 600*600*35mm，30m高，含地板钢支架、紧固件及敷料 | m² | 50 |
| 7 | 不锈钢踢脚线 | H100mm x L3000mmxT1.0mm，含不锈钢踢脚线及基材等 | 米 | 35 |
| 8 | 机房踏步处理 |  | 项 | 1 |
| 9 | 单开钢制防火门 | 甲级防火门含五金件（0.9*2.1米) | 扇 | 2 |
| 10 | 建筑垃圾外运 |  | 项 | 1 |
| 11 | 成品保护费 |  | m² | 50 |
| 12 | 材料运费及二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 13 | 智能门锁 | 开锁方式：指纹，钥匙，MF卡/身份证；2.锁芯材质：铜；3.锁舌材质：304不锈钢； | 把 | 1 |
| 14 | 机柜承重支架 | 槽钢等金属构成组+C87成，50钢构件防锈漆两遍，调和漆两遍+L86:L87 | 套 | 1 |
| （二）照明系统 |
| 1 | 格栅灯 | 铝罩600*600mm，3*16W | 个 | 6 |
| 2 | 三开开关 | 国标 | 套 | 2 |
| 3 | 金属软管 | 公制Φ20mm | 米 | 50 |
| 4 | 辅材 | 电工胶带、拉线弹簧、膨胀螺丝、圆形o字片、压线帽等 | 项 | 1 |
| （三）配电系统 |
| 1 | 市电配电柜 | 三套箱 定制(含市电配电柜体、UPS总开关、入线市电二组三相四线、总开关带消防脱扣功能、照明、空调、设备用电和插座分开、含防雷及电位接地) | 台 | 1 |
| 2 | 机房专用镀锌线槽 | 200*100*1.2mm | 米 | 60 |
| 3 | 镀锌线管 | 公制Φ20mm | 米 | 100 |
| 4 | 空调插座 | 16A/250V | 套 | 2 |
| 5 | 墙面插座 | 五孔插座10A/250V | 套 | 6 |
| 6 | 86底盒 |  | 套 | 8 |
| 7 | 空调供电线缆 | ZR-YJV5*16mm² | 米 | 60 |
| 8 | 阻燃电源线 | ZR-BV4mm² | 米 | 200 |
| 9 | 阻燃电源线 | ZR-BV2.5mm² | 米 | 200 |
| 10 | 辅材 | 电工胶带、拉线弹簧、金属弯头、金属软管、铜鼻子、三通口、四通口、线管敷料等 | 项 | 1 |
| （四）防雷接地系统 |
| 1 | 二级电源防雷器 | 80KA，机房二级防浪涌保护器，安装于市电双电源自动切换箱 | 套 | 1 |
| 2 | 三级电源防雷器，UPS输入 | 40KVA，机房三级防浪涌保护器，安装于UPS输出配电单元模块内 | 套 | 1 |
| 3 | 专用接地母线 | ZR-BVR35mm² | 米 | 40 |
| 4 | 专用接地分线 | ZR-BVR6mm² | 米 | 60 |
| 5 | 绝缘子固定桩 | 定制 | 套 | 60 |
| 6 | 接地汇流紫铜排 | 3*30mm | 米 | 40 |
| 7 | 机壳接地 | 定制 | 套 | 1 |
| 8 | 等电位连接器 | 国产 | 个 | 1 |
| 9 | 辅材 | 焊接处理、线卡、螺丝线材、管料等 | 批 | 1 |
| （五）机房新风系统 |
| 1 | 机房新风机组 | 含三档调试风机、过滤器、新风控制器，风量不小于400m³/h | 套 | 1 |
| 2 | 机房新风进、出风管 | PVCΦ110mm | 米 | 30 |
| 3 | 风管外加保温材料 | 橡塑保温棉 | 米 | 30 |
| 4 | 新风进、出风口 | 300*300mm | 个 | 2 |
| 5 | 防火阀 | 200*100mm | 个 | 1 |
| 6 | 轴流排烟机 | 400立方米/小时 | 台 | 3 |
| 7 | 新风机吊架 | 定制配套 | 套 | 1 |
| 8 | 新风 排烟电源线缆 | WDZB-YJV5*6mm2 | 米 | 20 |
| 9 | 百叶排烟风口 | 600*600 | 个 | 1 |
| 10 | 排烟风口 | 600*600 | 个 | 1 |
| 11 | 其它 | 开洞、补洞、配件等 | 批 | 1 |
| （六）气体灭火系统 |
| 1 | 七氟丙烷药剂 |  | kg | 138 |
| 2 | 150L柜式七氟丙烷灭火装置 | 150L柜式七氟丙烷灭火装置 | 台 | 1 |
| 3 | 泄压装置 | 300*300mm | 个 | 1 |
| 4 | 智能光电感烟探测器 | 国产 | 只 | 1 |
| 5 | 智能光电感温探测器 | 国产 | 只 | 4 |
| 6 | 通用探测器底座 | 定制 | 只 | 5 |
| 7 | 火灾报警控制器 | 气体灭火控制器1区 | 台 | 1 |
| 8 | 联动模块 | 总线24V,允许范围16V-28V | 只 | 1 |
| 9 | 电池 | 24V，2AH | 只 | 1 |
| 10 | 警铃 | 配套 | 台 | 1 |
| 11 | 声光报警器 | 配套 | 只 | 1 |
| 12 | 放气指示灯 | 配套 | 只 | 1 |
| 13 | 现场紧急启停按钮 | 配套 | 只 | 1 |
| 14 | 金属软管 | 公制Φ20mm | 米 | 20 |
| 15 | 镀锌线管 | 公制Φ25mm | 米 | 60 |
| 16 | 应急照明灯 | led设计，3W | 套 | 3 |
| 17 | 电线 | ZR-RVS2*1.5mm | 米 | 100 |
| 18 | 电线 | ZR-RVS4*1.0mm | 米 | 100 |
| 19 | 辅材 | 管子、螺丝、线材等 | 批 | 1 |
| （七）空调配套设备 |
| 1 | 3P空调 | 制冷类型：冷暖匹数：3匹 定频/变频：变频制冷量(W)：7210制冷功率(W)：2380内机噪音(dB(A)：42-45循环风量(m3/h)：1210 | 台 | 1 |
| 2 | 空调辅料、配件 | 含空调铜管、冷凝管、漏电保护等 | 批 | 1 |
| （八）模块化机房 |
| 8.1机柜以及冷通道 |
| 1 | 机柜 | 参数见前附的“3. 模块化机房主要设备技术参数要求” | 套 | 9 |
| 2 | 冷通道 | 参数见前附的“3. 模块化机房主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |
| 8.2 配电系统 |
| 3 | 一体化UPS主机 | 参数见前附的“3. 模块化机房主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |
| 8.3制冷系统 |
| 4 | 精密空调 | 参数见前附的“3. 模块化机房主要设备技术参数要求” | 套 | 2 |
| 8.4动力环境监控系统 |
| 5 | 微模块内部监控系统 | 参数见前附的“3. 模块化机房主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |
| 8.5UPS电池组 |
| 6 | 铅酸电池 | 铅酸电池，12V,20HR 1.75V/C 100Ah | 节 | 64 |
| 7 | 电池架 | 电池箱，100AH，64节；25平方电池连接线；100A/3p,施耐德或ABB 直流空开，含空开箱；不包含架（箱）并机线及连接到UPS的电缆 | 台 | 1 |
| （九）楼层机房+线路敷设 |
| 1 | 楼层机柜 | 550宽*400深*350高，白色，玻璃门 | 个 | 12 |
| 2 | PDU电源插座 | 电缆：3米 输入电缆：3*1.5平方线 输出单元：8位10A国标孔 输入电流：10A | 个 | 12 |
| 3 | 光缆 | 8芯室外多模光缆 | 米 | 400 |
| 4 | 光纤配线架 | 12芯多模千兆LC满配 | 个 | 2 |
| 5 | 光纤跳线 | 万兆OM3多模光纤跳线 3米 | 条 | 20 |
| 6 | 光纤熔接 | 含打光、熔接及OTDR测试 | 芯 | 32 |
| 7 | 6类非屏蔽网线 | Cat6/305米一箱 | 箱 | 5 |
| 8 | PVC6分线管 |  | 米 | 400 |
| 9 | 施工辅材 | 直通、弯头、管卡等辅材 | 批 | 1 |
| 10 | 光纤打码机 |  | 个 | 2 |

## 2.16 系统集成服务

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 硬件集成、安装、调试、操作系统安装调试、虚拟平台的搭建、网络VLAN划分、与政务专线、医保、银行专线、外网线路接入的对接服务、配合软件提供商的应用软件及配套数据库的安装、迁移、调试等，系统验收时，测试服务器与服务器之间、服务器与存储之间的文件拷贝速度必须达到200M/秒。 |

## 2.17老机房迁移配套的辅材、配件及人工

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 本项目实施过程中连接各设备所需要的光纤和网线等线材、光纤布线的人工费用、设备安装调试过程中所需要的所有配件和服务。 |
| 2 | 售后服务 | 3年免费服务期内负责所有配件及线材的正常使用和更换。 |

四、项目建设要求及其他要求：

1、项目集成实施安装调试、验收

1.1  实施要求：

（1）实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。

（2）中标单位应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作界面的协调、交叉。

（3）中标人负责所提供软件/设备、安装、调试及开通，用户单位予以配合。设备、软件的安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由中标人自行解决。

（4）投标人应在投标文件中提供一份详细的本工程项目组人员名单，所有项目组人员资质及项目经验介绍，并承诺一旦中标，未经招标人指定的最终用户书面同意，项目组成员不得变更。若投标人不提供上述书面承诺，则作无效投标处理。

（5）为保证采购人业务工作的正常开展，中标人必须在签订合同后40日内将机房建筑与结构系统（机房环境基础装饰装修）、机房电气系统（含照明、防雷及接地系统）、机房综合布线系统（机房机房装修、配线架、信息点、设备机柜）、气体消防系统（机房消防报警、自动灭火）、模块化机房设备集成系统、网络安全设备、网络数通设备等所有硬件设备及配件、辅材送交采购人指定地点，并进行相关的预安装、调试和测试工作。

1.2   安 装、调 试

设备到达指定现场后，商家应在24小时内派工程技术人员到达现场，在双方人员在场的情况下，开箱清点设备及资料，并经双方签字确认；由商家负责安装、调试。

1.3   验  收

1、设备经商家工程技术人员安装调试后、招标方按招标要求与国家标准及厂方标准进行质量验收，有权委托有资质的单位或专家系统进行校核检验。

2、只有当下列条件满足时，系统验收合格：

（1）提供设备符合投标要求和合同约定技术要求（有偏离说明的除外）；

（2）已经全部完成指定单位的网络接入；

（3） 网络工程部分需有完整的网络设置说明书（包括并不限于管理员密码、IP地址分配、接入单位网络设备参数设定等）；

（4）设备和服务已经完全履行完毕或交付完毕；

（5）网络和设备总运行1个月以上；

（6）其他临时约定并符合投标或合同要求

本系统工程由中标人提供设备到货验收后36个月无偿维修服务的质保期，质保内免费技术支持服务和软件免费升级服务，产品故障免费保修。

中标人在质保期内，要按规定及时对甲方所提出的维修要求做出实质性响应，提供应急策略；服务响应时间为接到甲方故障电话后，应在10分钟内予以答复，如问题或故障仍不能解决，中标人应指定有经验的技术人员在1小时内赶到现场，紧急情况应在30分钟内赶到现场。一般故障到达现场2小时解决，如24小时内仍无法解决的，必须在48小时内提供不低于故障设备档次的备机，以保证甲方系统的正常运行。

3、货到对照参数验收，由货物使用单位使用1个月后使用单位签字确认，设备中心核实后验收。设备如不是人为损坏或自然灾害等原因造成的故障，要在3个月内更换新设备，更换后新设备的验收再顺延1-3个月。

2.质量保证

2.1  中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2.2  整体项目质保期要求三年。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

2.3  质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。

2.4  投标人有义务保证采购人系统的完整性，如果存在部分系统集成所需配件未在招标文件中明示的，投标人应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，投标人须免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；投标人必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。

2.5  合同供货期和质量保证期内如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，中标人在接到采购人通知后应按照售后响应服务的要求进行答复、到现场处理以及解决质量问题。如中标人对采购人提出的索赔负有责任，中标人应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，视为上述索赔已被接受，中标人应承担由此发生的一切损失和费用。

3.	售后服务

3.1   货物发生故障时，成交供应商应在收到使用方电话通知后4小时内到达用户现场。24小时内排除故障。如因成交供应商原因不能及时修复，保修期应顺延。售后服务机构的名称、联系方法等应在投标文件中注明。作出承诺。

3.2	质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

4.	培训

4.1   中标人须至少提供2人次以上产品的原厂培训，培训费用包括课程费、食宿费、场地费用、交通费、材料装订费等并包含在投标总报价中，每次培训时间不少于2小时：

（1）服务器原厂工程师培训；

（2）网络安全设备原厂培训；

4.2 　中标人须针对系统架构免费提供两次现场培训，培训地点在采购人办公大楼，每次培训时间不少于2小时，内容包括：（1）网络及系统技术；（2）安装、配置和维护技术；

## 五、 其他要求及说明

1．	交货时间及地点

1.1	交货时间：本项目为交钥匙工程，项目整体交付时间为签定合同后120天内。

1.2	交货地点：采购人指定地点。

2．结算方法(★)

2.1	付款人： 长沙县星沙街道社区卫生服务中心

2.2	付款方式：

第一阶段：合同签定，设备送到指定地点，安装调试完毕，验收合格、支付合同总额的44%。

第二阶段：老机房设备迁移到新中心机房且业务系统稳定运行30天，无任何问题的，在7个工作日内支付合同总额的51％。

第三阶段：质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等），再支付合同总额的5%（即质保金），即全部支付完毕。

3．	质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，中标人收到中标通知书后10天内提交有效证明确保能履行承诺。否则，投标无效，取消中标资格。(★)

4．	本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（包括软件）及材料购置，以及产品运输保险保管、产品安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。(★)

5．	投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

六、其他未涉及事项,双方另行协商。

# 第五章 政府采购合同

## 第一节 政府采购合同协议书

政府采购编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《合同法》、《政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |

3.履行合同的时间、地点及方式：

4.付款：                                             。

5.履约验收方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方依法依规协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第三章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 名称：长沙县星沙街道社区卫生服务中心 地址：长沙县星沙街道 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第三章 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：本项目为交钥匙工程，项目整体交付时间为签定合同后120天内。 交货地点：采购人指定地址 交货方式：采购人指定方式 |
| 第三章 第9.2（1） 项 | 质量保证期 | 三年 |
| 第三章 第9.2（3） 项 | 响应时间 | 从竣工验收完成开始，对本集成项目提供3年7×24小时技术支持和维护服务，随时回答招标方在设备使用过程中的问题；1小时内响应用户维修和维护要求，需要现场支持的4小时内到达现场。 |
| 第三章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 第一阶段：合同签定，设备送到指定地点，安装调试完毕，验收合格、支付合同总额的44%。 第二阶段：老机房设备迁移到新中心机房且业务系统稳定运行30天，无任何问题的，在7个工作日内支付合同总额的51％。 第三阶段：质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等），再无息支付合同总额的5%（即质保金），即全部支付完毕。 |
| 第三章 第14.2（6） 项 | 伴随服务 | 为采购人的技术人员提供培训服务 |
| 第三章 第20.2款 | 解决争议的方式 | ■ 诉讼 □ 仲裁 |
| 第三章 第23.1款 | 合同未尽事项 | 协商解决 |

# 第六章 投标文件的组成

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、货物说明一览表

五、商务技术响应/偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

八、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

九、法定代表人身份证明

十、授权委托书

十一、投标人具备投标资格的证明文件

十二、投标保证金

长沙县政府采购

投标文件

## 第一册 商务、技术文件

采购项目名称：长沙县星沙街道社区卫生服务中心机房整体建设及旧房整体搬迁项目采购

采   购   人：长沙县星沙街道社区卫生服务中心

政府采购编号：CSXZFCG—GK20190410

采购代理编号：2019-TZ016

采购代理机构：湖南天舟招标代理有限公司

投标人

年  月  日

### 一、投标函

致：            （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，委托代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本     份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、货物说明一览表

五、商务技术响应/偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

八、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

九、法定代表人身份证明

十、法定代表人授权委托书

十一、投标人具备投标资格的证明文件

十二、投标保证金

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：               年      月     日

### 二、开标一览表

委托代理编号：                                                   金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 型号和规格 | 数量 | 投标价格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 见分项价格表 | 1批 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |
| 投标保证金：金额： 交纳形式： □银行转账 □银行汇票 （附本项目投标保证金银行进账单复印件） |
| 其他事项申明： |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）投标人的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：                _

日期：          年        月     日

### 三、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：分项价格表为采购项目的投标报价构成明细，投标人应按招标文件第二章第14.1款要求编制，并说明。

2、分项报价表

委托代理编号：                                                 金额单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |

### 四、货物说明一览表

采购代理编号:

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：         年     月      日

### 五、商务和技术响应/偏离表

采购代理编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应逐项注明“响应”或“偏离”，所有偏离项必须有情况说明。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：                 年        月      _日

### 六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

备注：投标人符合第二章第34条要求的，应提供下列资料，填写相关数据。

附页3-1

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日 期：

附页3-2

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附页3-3

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附页3-4

提供中小企业货物清单表

采购代理编号：

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 （填写小型、微型） | 商标名称 |
| 小型、微型 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

投标人代表（签字）：

日期：        年    月   日

附页3-5

节能产品、环境标志产品、两型产品的证明材料

说明：1、投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第34.2款或者第34.3款规定提供产品列入《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》或《湖南省两型产品政府采购目录》、《长沙市两型产品政府采购目录》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖投标人单位章。在本章《附6-6 提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单》中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附页3-6

提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单

采购代理编号：

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 两型产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

投标人代表（签字）：

日期：        年    月   日

### 七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

### 八、投标人认为需提供的其他资料

备注：提供评分标准中所所需要的证明材料复印件。

长沙县政府采购

投标文件

第二册 资格证明文件

采购项目名称：长沙县星沙街道社区卫生服务中心机房整体建设

及旧房整体搬迁项目采购

采   购   人：长沙县星沙街道社区卫生服务中心

政府采购编号：CSXZFCG—GK20190410

采购代理编号：2019-TZ016

采购代理机构：湖南天舟招标代理有限公司

投标人

年  月  日

九、法定代表人身份证明

姓名：          性别：      身份证号：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月    日

十、法定代表人授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年    月   日

### 十一、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

1、投标人应提供的证明材料

附页4-1 投标人资格声明（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

附页4-2 投标人基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明，财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明）等

附页4-3 投标人特定资格条件的证明材料

附页4-4 联合体协议书（如接受联合体投标）

附页4-1

投标人资格声明

致（采购人或采购代理机构）：

按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为            ，统一社会信用代码或注册号为             ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位不存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或者授权代理人（签字）：

日期：       年  月  日

附页4-2

投标人基本资格条件的证明材料

投标人应按招标文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证明复印件。

2、2017年度或2018年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)复印件（公司成立时间不足一年的，提供银行资信证明）。

3、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间前近三个月依法缴纳税收的证明；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前近三个月的缴纳证明；

④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间前 近三个月依法缴纳社会保险的证明；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前近三个月的缴纳证明；

④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

4、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）：无

5、法律、行政法规规定的其他条件证明资料的复印件：无

注：招标文件资格条件中近三个月是指2018年12月-2019年2月★。

附页4-3

投标人特定资格条件的证明材料

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的复印件。

附页4-4

联合体协议书（格式）

致                   （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（采购代理编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

### 十二、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件或金融机构、担保机构出具的保函原件。

如采用金融机构、担保机构保函，基本格式如下。（采用其他格式版本的，必须包含采购人名称、投标人名称、开标时间、政府采购项目编号以及担保金额等主要信息）

（采购人名称）：

鉴于        （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年  月  日参加          （项目名称）政府采购招标（政府采购编号：       ，委托代理编号：     ）的投标，     （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：            （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年   月   日